.......................................................

pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu

#### SPECYFIKACJA  TECHNICZNO – CENOWA

#### Rozbudowa istniejącego klastra wysokiej dostępności HA poprzez dostawę, wdrożenie i konfigurację trzech serwerów, macierzy dyskowej oraz przełącznika FC

SPECYFIKACJA  CENOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa / producent / typ oferowanego sprzętu/urządzenia (*) | Jedn. Miary | Cena jedn. Netto [PLN] | Ilość | Wartość Netto [PLN] | Wartość VAT [PLN] | Wartość Brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serwer nr 1 do klastra wg specyfikacji pod tabelą | ………………..…………….................................................................................. | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Serwer nr 2 do klastra wg specyfikacji pod tabelą | ………………..…………….................................................................................. | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Macierz dyskowa wg specyfikacji pod tabelą | ………………..…………….................................................................................. | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Przełącznik sieciowy Fibre Channel wg specyfikacji pod tabelą | …………………………...……..…………………………………..…………….................................................................................. | szt. |  | 1 |  |  |  |
| X | Razem |  |  |  |

* Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy oferowanego sprzętu / urządzeń (producent oraz typ)

#### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Ad 1.  Dostawa serwera nr 1 do klastra

Serwer Fujitsu PY RX2530 M4 (1 szt.) lub równoważny, spełniający co najmniej poniższe parametry.

Wymagane minimalne parametry techniczne serwera:

| L.p. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Obudowa | typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U; dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack | TAK / NIE** wysokość: .............. TAK / NIE** |
| 2. | Procesor | zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności Passmark Software min. 16700 pkt na dzień 5.10.2018. taktowanie co najmniej 2,1GHz co najmniej 11 MB pamięci cache | 2 procesory, model: ...................................................................... TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 3. | Płyta główna | dwuprocesorowa; wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; 4 złącza PCI Express generacji 3 w tym: co najmniej 3 złącza o prędkości x16; co najmniej 1 złącze o prędkości x8; co najmniej 24 gniazda pamięci RAM; obsługa minimum 3072GB pamięci RAM; zainstalowany TPM; wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing SDDC Advanced ECC Rank Sparing | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** ……. złączy PCI Expres generacji 3 w tym: …. złącza o prędkości x16 ….. złącza o prędkości x8 ilość gniazd pamięci RAM: ….. gniazd minimalna pojemność RAM: …….. TAK / NIE** wparcie dla technologii: TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 4. | Pamięć RAM | co najmniej 96 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666 Mhz pamięci obsadzone w trybie maksymalnej wydajności | pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666 Mhz: ........ GB TAK / NIE** |
| 5. | Kontrolery LAN | trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot; karta LAN 4x 1Gbit Base-T; możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów LAN na interfejsy 4x 10Gbit SFP lub 2x 10Gbit Base-T bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express | TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 6. | Dyski twarde | minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5 zainstalowane dwie redundantne (RAID-1) karty SD o pojemności co najmniej64GB przeznaczone do bootowania hypervisora | ilość wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5: ……. szt. zainstalowane dwie redundantne (RAID-1) karty SD o pojemności …… GB przeznaczone do bootowania hypervisora |
| 7. | Kontrolery I/O | możliwość zainstalowania kontrolera obsługującego dyski NVMe; zainstalowana karta FC 16Gb/s | TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 8. | Porty | zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu oraz z przodu serwera; minimum 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; minimum 1 port USB 3.0 wewnętrzny; minimum 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; | TAK / NIE** ilość portów USB 3.0: …….. na panelu przednim: ilość portów USB 3.0: …….. wewnętrzne ilość portów USB 3.0: …….. z tyłu serwera: TAK / NIE** |
| 9. | Zasilanie i chłodzenie | redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 450W, redundantne wentylatory hotplug | TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 10. | Wsparcie dla systemów operacyjnych | wymagana jest kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2016 oraz 2012 R2 VMWare vSphere 6.5 oraz 6 Suse Linux Enterprise Server 12 Red Hat Enterprise Llinux 6 oraz 7 | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 11. | Wirtualizacja | warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w co najmniej 480 logicznych wątków oraz do 6TB pamięci fizycznej RAM. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 4 TB pamięci operacyjnej RAM. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe. rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11 ,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 14, Ubuntu 12, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. system musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). oprogramowanie musi posiadać prawo do aktualizacji do najnowszej wersji przez okres 1 roku. | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 12. | Zarządzanie | wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) możliwość przejęcia konsoli tekstowej możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) obsługa serwerów proxy (autentykacja) obsługa VLAN możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) wsparcie dla protokołu SSDP obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3 obsługa protokołu LDAP integracja z HP SIM synchronizacja czasu poprzez protokół NTP możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej dostarczone na płycie oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); możliwość zainstalowania dedykowanej, wbudowanej w kartę zarządzającą pamięci flash o pojemności minimum 16 GB, dającej możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN oraz konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 13. | Dokumentacja, inne | elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy; serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy; ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; co najmniej dwa kable zasilające. | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** Nr telefonu …………………………………………………………………………. TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 14. | Gwarancja | co najmniej 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; możliwość dokupienia w okresie trwania gwarancji opcji serwisowej pozwalającej na pozostawienie uszkodzonych dysków u Zamawiającego. możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy urządzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); możliwość wykupienia usługi polegającej na zgłaszaniu usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu (podać koszt w ofercie); firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, taki element musi być uwzględniony w ofercie; | ………. lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki dostępność części zamiennych …… lat od momentu zakupu serwera; TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |

* Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 w zakresie modelu proponowanego sprzętu/urządzenia oraz jego parametrów technicznych.

** niepotrzebne skreślić

W przypadku procesora centralnego (CPU) dopuszcza się dostawę procesora równoważnego wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Ad 2.  Dostawa serwera nr 2 do klastra

Serwer Fujitsu PY RX2530 M4 (2 szt.) lub równoważny, spełniający co najmniej poniższe parametry.

Wymagane minimalne parametry techniczne serwera:

| L.p. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Obudowa | typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U; dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack | TAK / NIE** wysokość: .............. TAK / NIE** |
| 2. | Procesor | zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności Passmark Software min. 16700 pkt na dzień 5.10.2018. taktowanie co najmniej 2,1GHz co najmniej 11 MB pamięci cache | 2 procesory, model: ...................................................................... TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 3. | Płyta główna | dwuprocesorowa; wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; 4 złącza PCI Express generacji 3 w tym: co najmniej 3 złącza o prędkości x16; co najmniej 1 złącze o prędkości x8; co najmniej 24 gniazda pamięci RAM; obsługa minimum 3072GB pamięci RAM; zainstalowany TPM; wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing SDDC Advanced ECC Rank Sparing | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** ilość złącz PCI Expres generacji 3 w tym: …. złącza o prędkości x16 ….. złącza o prędkości x8 ilość gniazd pamięci RAM: ….. gniazd minimalna pojemność RAM: …….. TAK / NIE** wparcie dla technologii: TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 4. | Pamięć RAM | co najmniej 96 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666 Mhz pamięci obsadzone w trybie maksymalnej wydajności | pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2666 Mhz: ........ GB TAK / NIE** |
| 5. | Kontrolery LAN | trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot; karta LAN 4x 1Gbit Base-T; możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów LAN na interfejsy 4x 10Gbit SFP lub 2x 10Gbit Base-T bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express | TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 6. | Dyski twarde | minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5 zainstalowane dwie redundantne (RAID-1) karty SD o pojemności co najmniej64GB przeznaczone do bootowania hypervisora | ilość wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5: ……. szt. zainstalowane dwie redundantne (RAID-1) karty SD o pojemności …… GB przeznaczone do bootowania hypervisora |
| 7. | Kontrolery I/O | możliwość zainstalowania kontrolera obsługującego dyski NVMe; zainstalowana karta FC 16Gb/s | TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 8. | Porty | zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu oraz z przodu serwera; minimum 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; minimum 1 port USB 3.0 wewnętrzny; minimum 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; | TAK / NIE** ilość portów USB 3.0: …….. na panelu przednim: ilość portów USB 3.0: …….. wewnętrzne ilość portów USB 3.0: …….. z tyłu serwera: TAK / NIE** |
| 9. | Zasilanie i chłodzenie | redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 450W, redundantne wentylatory hotplug | TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 10. | Wsparcie dla systemów operacyjnych | wymagana jest kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2016 oraz 2012 R2 VMWare vSphere 6.5 oraz 6 Suse Linux Enterprise Server 12 Red Hat Enterprise Llinux 6 oraz 7 | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 11. | Zarządzanie | wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) możliwość przejęcia konsoli tekstowej możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) obsługa serwerów proxy (autentykacja) obsługa VLAN możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) wsparcie dla protokołu SSDP obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3 obsługa protokołu LDAP integracja z HP SIM synchronizacja czasu poprzez protokół NTP możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej dostarczone na płycie oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); możliwość zainstalowania dedykowanej, wbudowanej w kartę zarządzającą pamięci flash o pojemności minimum 16 GB, dającej możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN oraz konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 12. | Dokumentacja, inne | elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy; serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy; ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; co najmniej dwa kable zasilające. | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** Nr telefonu …………………………………………………………………………. TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 13. | Gwarancja | co najmniej 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki; możliwość dokupienia w okresie trwania gwarancji opcji serwisowej pozwalającej na pozostawienie uszkodzonych dysków u Zamawiającego. możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy urządzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); możliwość wykupienia usługi polegającej na zgłaszaniu usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu (podać koszt w ofercie); firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; | ………. lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki dostępność części zamiennych …… lat od momentu zakupu serwera; TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |

* Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 w zakresie modelu proponowanego sprzętu/urządzenia oraz jego parametrów technicznych.

** niepotrzebne skreślić

W przypadku procesora centralnego (CPU) dopuszcza się dostawę procesora równoważnego wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

3. Dostawa macierzy dyskowej

Macierz Fujitsu ETERNUS ET DX100 S4 Base z dyskami, lub równoważna, spełniająca co najmniej poniższe parametry.

Wymagane minimalne parametry techniczne macierzy dyskowej:

| L.p. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ogólna funkcjonalność, obudowa | system musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 4U w tej szafie. każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia, zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia). każdy moduł/obudowa powinien posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii. rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy lub musi być dostarczona licencja na dziesięciokrotność dostarczanej pojemności. dostarczana macierz musi umożliwiać takie podłączenie półek aby awaria lub/i usunięcie jednej z półek nie powodowało utraty dostępu do danych znajdujących się na pozostałych modułach. oferowana macierz musi obsługiwać min. 140 dysków wykonanych w technologii hot-plug. wszystkie zainstalowane dyski hot-plug, z wyłączeniem dysków SSD stosowanych jako rozszerzenie pamięci Cache kontrolerów, muszą być dostępne dla zapisu danych Użytkownika. macierz musi umożliwiać rozbudowę i jednoczesne podłączenie i używanie modułów (tzw. „półek dyskowych”) w rozmiarze 2U pozwalających umieścić do 24 dysków 2,5” typu hotplug, NL-SAS, SAS i SSD, w rozmiarze 2U pozwalających umieścić do 12 dysków 3,5” typu hotplug, NL-SAS, SAS i SSD oraz półki gęstego upakowania w rozmiarze 4U dla 60 dysków typu hotplug SAS, NL-SAS i SSD. wymaga się aby macierz umożliwiała jednoczesne podłączenie i użycie dowolnego rodzaju i kombinacji wyżej wymienionych półek dyskowych (tj. 24HDD 2,5” + 12HDD 2,5 + 60HDD gęstego upakowania) | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 2. | Pojemność | macierz powinna umożliwiać instalacje dysków 2,5” oraz 3,5” w obrębie pojedynczego rozwiązania pojemność dostarczonej macierzy: co najmniej 5 szt. HDD SAS 12G 1,8TB 10 000 obr./min. 2,5” co najmniej 12 szt. HDD NL-SAS 4TB | TAK / NIE** pojemność dostarczonej macierzy: ilość dysków HDD SAS 12G 1,8TB 10 000 obr./min. 2,5”: ……… szt. Ilość dysków HDD NL-SAS 4TB: ………. szt. |
| 3. | Kontrolery | kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub mesh-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 8 GB pamięci podręcznej Cache kontrolery muszą obsługiwać między sobą mechanizm lustrzanej kopii danych (cache mirror) przeznaczonych do zapisu macierz musi obsługiwać rozbudowę pamięci podręcznej cache dla operacji odczytu o minimum 800GB poprzez instalację dodatkowych modułów pamięci w kontrolerach lub wykorzystanie pojemności zainstalowanych dysków SSD w przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany minimum 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością minimum 1Gb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej kontrolery macierzy muszą obsługiwać do 72 grup dyskowych w całym rozwiązaniu, bez konieczności wymiany dostarczonych kontrolerów oferowana macierz musi mieć wyprowadzone 2 porty FC 16Gb/s do dołączenia serwerów na każdy kontroler RAID macierz musi umożliwiać wymianę portów do transmisji danych obsługujących protokoły: FC 16Gb/s, iSCSI 10Gb/s, iSCSI1Gb/s, FC 8Gb/s, SAS 12Gb/s wymiana portów jw. nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu a w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych macierz musi umożliwiać dołożenie dodatkowych portów do transmisji danych obsługujących protokoły: FC 16Gb/s, iSCSI 10Gb/s, iSCSI1Gb/s, FC 8Gb/s, SAS 12Gb/s rozbudowa o dodatkowe porty jw. nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu a w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych macierz posiada możliwość rozbudowy o obsługę operacji plikowych I/O w sieci NAS w obrębie zainstalowanych kontrolerów. Protokoły dostępu: CIFS, NFS. W przypadku obsługi protokołów CIFS i NFS wymagana jest funkcjonalność agregacji przepustowości dla interfejsów dedykowanych do obsługi tych protokołów obsługa protokołów CIFS i NFS musi odbywać się jednocześnie – nie jest wymagane dostarczenie tej funkcjonalności – opcja rozbudowy | TAK / NIE** ilość pamięci podręcznej Cache: …… GB TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 4. | Poziomy RAID | Macierz powinna zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: Raid-0 Raid-1 Raid-10 Raid-5 Raid-50 Raid-6 | Macierz zapewnia poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 5. | Dyski | oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug: dyski elektroniczne SSD i mechaniczne HDD z interfejsami SAS 12Gb/s dyski mechaniczne HDD o prędkości obrotowej 7,2 krpm, 10 krpm oraz 15k rpm, macierz musi obsługiwać mieszaną konfigurację dysków hot-plug SSD i HDD w rozmiarach 2,5” i 3,5” zainstalowanych w dowolnym module rozwiązania; wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug i posiadać podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex macierz musi obsługiwać min. 75 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu, macierz musi umożliwiać skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) macierz posiada możliwość konfiguracji dysku hot-spare dedykowanego dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID macierz posiada możliwość konfiguracji dysku hot-spare dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID w przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk (tzw. CopyBackLess). macierz musi pozwalać na zaszyfrowanie danych zapisanych na wszystkich obsługiwanych dyskach SSD i HDD minimum kluczem AES256-bit – jeżeli w tym celu niezbędne jest zakupienie dodatkowych licencji bądź komponentów sprzętowych to należy je dostarczyć wraz z macierzą. | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 6. | Opcje programowe | macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiających wykonanie minimum 1024 kopii migawkowych macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 4096 woluminów (LUN) macierz musi umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 1024 ścieżek logicznych FC macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy oraz bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych stacji/serwerów macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, migrowanie woluminu na inną grupę dyskową macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych : Microsoft Windows Server 2012R2, 2016, SuSE Linux Enterprise Server, Red Hat Linux Enterprise Server, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, Vmware Vsphere; macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, po protokołach FC oraz iSCSI, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. Replikacja danych musi być obsługiwana w połączeniu z każdą macierzą z tej samej rodziny urządzeń wspierającą obsługę zdalnej replikacji danych – nie jest wymagane dostarczenie tej funkcjonalności – opcja rozbudowy. macierz musi posiadać możliwość tworzenia lokalnych tj. w obrębie zasobów macierzy, pełnych kopii danych (tzw. klony danych), kopii przyrostowych oraz kopii lustrzanych (mirror) – nie jest wymagane dostarczenie tej funkcjonalności – opcja rozbudowy macierz musi obsługiwać mechanizm ochrony priorytetów obsługi wybranych zasobów – za taki mechanizm uznaje się funkcję typu ‘cache partitioning’ lub ‘storage partitioning’. macierz musi obsługiwać adresację IP v.4 i IP v.6 wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie lub moduły programowe typu plug-in pozwalające na integracje macierzy w środowiskach Vmware w zakresie obsługi mechanizmów: Vmware VAAI, Vmware VVOL, Vmware MultiPath IO – z subskrypcją do bezpłatnej aktualizacji w całym okresie obowiązywania gwarancji macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning, czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. macierz musi obsługiwać mechanizmy typu AST (Automated Storage Tiering) tj. automatycznego migrowania i realokacji bloków danych pomiędzy różnymi technologiami dyskowymi na podstawie analizy częstotliwości operacji I/O dla tych bloków oraz wg potrzeb wydajnościowych serwerów, środowisk i aplikacji korzystających z zasobów macierzy. Mechanizm AST musi być obsługiwany przy korzystaniu zarówno z trzech jak z dwóch dostarczonych technologii dyskowych: SSD, SSAS, NLSAS. Macierz musi pozwalać na definiowanie różnych polityk i zasad migrowania danych w obrębie tej samej macierzy. Mechanizm AST musi być wyposażony w funkcję Quality-of-Services pozwalająca na zagwarantowaniu wydajności dla wybranych zasobów macierzy (woluminów) mierzonej jako maksymalny czas opóźnień operacji I/O wykonywanych przez serwer/środowisko/aplikację. Mechanizm AST musi pozwalać na definiowanie okna czasowego dla zbierania pomiarów wydajności operacji I/O oraz okna czasowego dla migrowania danych wg ustalonych zasad i polityk – minimalny definiowany czas trwania w/w operacji (długość okna czasowego) nie może być dłuższy niż 4 godziny. Mechanizm AST musi pozwalać na wykluczanie wybranych godzin i dni z pomiarów wydajności operacji I/O. – nie jest wymagane dostarczenie tej funkcjonalności – opcja rozbudowy macierz musi wspierać usługi VSS (Volume ShadowCopy Services) w systemach klasy Microsoft Windows Sever – wymagane jest dostarczenie niezbędnego oprogramowania / sterowników VSS pozwalających na obsługę VSS przy maksymalnej pojemności i liczbie dysków obsługiwanych przez oferowaną. W czasie trwania gwarancji wymaga się bezpłatnego dostępu do nowych wersji oprogramowania i sterowników macierz wspiera rozwiązania klasy ‘klastra macierzowego’ tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych macierzy dla podłączonych platform software’owych i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych pomiędzy minimum 2 macierzami protokołami FC oraz iSCSI – nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalności – opcja rozbudowy. Mechanizm klastra macierzowego musi być obsługiwany dla protokołów FC oraz iSCSI, zarówno w zakresie replikacji danych jak i w zakresie sposobu podłączenia serwerów do zasobów macierzy. Pod użytym pojęciem ‘wysoka dostępność zasobów dyskowych’ należy rozumieć zapewnienie bezprzerwowego działania środowiska (aplikacja/ system operacyjny/ serwer) podłączonego do macierzy (macierz podstawowa) w przypadku wystąpienia awarii logicznego połączenia z tą macierzy bądź awarii samej macierzą, powodujących dla danego środowiska brak dostępu do zasobów macierzy podstawowej. Funkcjonalność ‘klastra macierzowego’ musi pozwalać na automatyczne i ręczne przełączanie obsługi środowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasową w przypadku awarii macierzy podstawowej (tzw. Automated/manual failover)– nie jest wymagane dostarczenie tej funkcjonalności – opcja rozbudowy. macierz musi obsługiwać mechanizmy migracji danych w trybie online z innej macierzy tej klasy, z zachowaniem obsługi operacji I/O dla serwerów podłączonych do migrowanej macierzy tj. do migrowanych zasobów LUN | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 7. | Zarządzanie | oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI macierz musi mieć możliwość zarządzania za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Eternus SF Express macierz musi umożliwiać zestawienie replikacji pomiędzy dostarczanym urządzeniem a posiadaną przez Zamawiającego macierzą Eternus DX90 S2 | TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 8. | Gwarancja i serwis | całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta z naprawą w miejscu instalacji urządzenia. gwarantowany czas skutecznego zakończenia naprawy, następny dzień roboczy od zgłoszenia. serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia. po zakończeniu okresu gwarancji musi być zapewniony przez producenta rozwiązania bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego oferowanej macierzy oraz do kolejnych wersji oprogramowania zarządzającego w okresie minimum 2 lat. możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy urządzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); możliwość dokupienia w okresie trwania gwarancji opcji serwisowej pozwalającej na pozostawienie uszkodzonych dysków u Zamawiającego. system musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP macierz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE. nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych sprzęt wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia | gwarancja: …… miesięcy gwarancji producenta z naprawą w miejscu instalacji urządzenia TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |

* Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 w zakresie modelu proponowanego sprzętu/urządzenia oraz jego parametrów technicznych.

** niepotrzebne skreślić

4. Dostawa przełącznika sieciowego Fibre Chanel

Przełącznik sieciowy Fibre Chanel FC- Brocade G610 lub równoważny, spełniający co najmniej poniższe parametry.

Wymagane minimalne parametry techniczne przełącznika sieciowego:

| L.p. | Nazwa parametru, elementu lub cechy | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Wymagania | wysokość przełącznika 1U w systemie montażu w szafie typu rack 19” Ilość portów SFP: co najmniej 24 szt. porty uniwersalne o maksymalnej przepustowości 32GB/s, z obsługą przepustowości 16Gbit/s, 8Gbit/s i 4Gbit/s z automatycznym wyborem przepustowości (auto-sensing), obsługa trybu full-duplex minimum 8 aktywnych portów zainstalowane moduły optyczne 8 szt. SFP 16Gbit/s, Short Wave Length (SWL), Multi Mode Fibre (MMF) obsługa trybów pracy portów FC: D_port, F_port, E_port, M-Port obsługa funkcji POD (Ports on Demand) przydziału licencji dla aktywnych portów FC możliwość aktualizacji firmware’u switcha aktywne funkcje: Active Gateway, Webtools, Advanced Zoning, FullFabric (z obsługą do min. 128 przełączników FC) możliwość obsługi funkcjonalności (przez zakupienie odpowiednich licencji): Trunking, Extended Fabric, Fabric Vision zarządzanie RJ-45 min 10/100 Mb/s do zarządzania poprzez sieć Ethernet RJ-45 lub DB9 do zarządzania poprzez interfejs RS232 USB In-band over FC sygnalizacja aktywnych i podłączonych portów na panelu przednim urządzenia zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW z obsługą połączeń szyfrowanych 128-bit SSL oraz poprzez usługę SSH wsparcie dla protokołu SNMP v.3 | TAK / NIE** Ilość portów SFP: …… szt. porty uniwersalne o maksymalnej przepustowości 32GB/s, z obsługą przepustowości 16Gbit/s, 8Gbit/s i 4Gbit/s z automatycznym wyborem przepustowości (auto-sensing), obsługa trybu full-duplex ilość aktywnych portów: ….. szt. TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** TAK / NIE** |
| 2. | Gwarancja | gwarancja: co najmniej 36 miesięcy w miejscu instalacji, z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego w miejscu instalacji | gwarancja: …… miesięcy w miejscu instalacji, z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego w miejscu instalacji |

* Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 w zakresie modelu proponowanego sprzętu/urządzenia oraz jego parametrów technicznych.

** niepotrzebne skreślić

Konfiguracja i wdrożenie

W ramach rozbudowy klastra HA oraz pełnej jego konfiguracji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac instalacyjnych:

- Zabudowa sprzętu w  szafie serwerowej wraz z wyposażeniem.

- Konfiguracja przełączników SAN FC (zoning).

- Konfiguracja macierzy w środowisku SAN FC (konfiguracja wolumenów, mapowanie hostów).

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zostać zainstalowane i skonfigurowane przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego i sprzedane jako całość razem z serwerami (Serwer nr 1). Powinny być uruchomione funkcjonalności: system zarządzania środowiskiem wirtualnym.

- Wymagane jest przeniesienie systemów pracujących u Zamawiającego (serwery Windows i Linux w ilości 30 sztuk) na działające środowisko wirtualne. Należy wykorzystać narzędzia programowe - konwertery zawarte w pakiecie oprogramowania do wirtualizacji.

- Konfiguracja serwera backupu maszyn wirtualnych na nowym systemie. W przypadku oprogramowania do archiwizacji maszyn wirtualnych wymagana jest konfiguracja backupu umożliwiająca prawidłowe odtworzenie maszyn wirtualnych na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików. Przeprowadzenie testów diagnostycznych potwierdzających jego prawidłową prace.

- Konfiguracja serwera do monitorowani środowiska wirtualnego – alarmy , diagnostyka , powiadamianie, wizualizacja graficzna środowiska wirtualnego, oprogramowanie powinno współpracować z oprogramowaniem do backupu celem raportowania statusu backupu.

- Wymagane jest uruchomienie centralnej konsoli do zarządzania oprogramowaniem do wirtualizacji, która pozwoli na konfigurowanie 
i monitorowanie poprawności pracy środowiska wirtualnego (backup VM, diagnostyka zasobów, aktualizacja).

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółowy opis wykonanej instalacji.

Rozbudowa klastra HA oraz pełna konfiguracja może być wykonana przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta urządzeń. Operacja ta musi zostać przeprowadzona poza normalnymi godzinami pracy Instytutu, tj. w dni robocze po godz. 17:00 lub w weekend. Przed rozbudową klastra wykonawca zobowiązany jest do utworzenia kopii zapasowej danych na własnych urządzeniach dyskowych skonfigurowanych w macierzy RAID np. pamięci NAS lub macierzy dyskowej.

Istniejąca infrastruktura - klaster wysokiej dostępności

Wdrożenie obejmuje dostawę, montaż i konfigurację urządzeń, części komputerowych, akcesoriów i oprogramowania rozbudowujących posiadany przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach klaster wysokiej dostępności.

Instytut posiada klaster wysokiej dostępności oparty na serwerach firmy Fujitsu PY RX200 S6, jednej macierzy dyskowej firmy Fujitsu ETERNUS DX90 S2 wraz z dwoma półkami. Macierz obsługiwana jest przez klaster HA za pośrednictwem sieci FC. Klaster HA zbudowany jest w sposób zapewniający możliwie dużą redundancję (2 switche FC, po 2 kontrolery FC w serwerach i macierzy).  Dane przechowywane na macierzy oraz półkach podlegają synchronicznej replikacji na macierz Fujitsu ETERNUS DX90 S2 znajdującą się w innym skrzydle budynku w pomieszczeniu zapasowym wraz z połączeniem światłowodowym, łączącym pomieszczenie główne z zapasowym, zakończonym na patch panelach. Środowisko wirtualne oparte jest o VMware 5.5 Essential Plus Kit.

Rozbudowa klastra HA powinna umożliwić użycie wszystkich elementów istniejącej infrastruktury oraz nowo zakupionych elementów.

CAŁKOWITA CENA WYKONANIA ZAMÓWIENIA

## cena netto: ............................. PLN

## (słownie: .................................................................................................................PLN)

cena brutto: ............................ PLN

(słownie: .................................................................................................................PLN)

w tym ...........% VAT w wys. ............... PLN

(słownie: .............………………………………………………...........................PLN)

………………….., dnia ....................................

............................................................

(podpisy osoby/osób uprawnionych

wraz z imienną pieczątką)